Задание для расчета трансформатора

| Мощность трансформатора: | 100 кВА |
| --- | --- |
| Напряжение холостого хода: | 35000 ± 5 % / 400 В |
| Схема соединения обмоток: | звезда/звезда |
| Частота: | 50 Гц |
| Материал обмоток: | медь |
| Марка стали: | 3405 |
| Потери холостого хода: | 420 Вт |
| Потери короткого замыкания: | 1970 Вт |
| Ток холостого хода: | 2,6 % |
| Напряжение короткого замыкания: | 6,5 % |

Введение	4

1.	Предварительный расчет трансформатора.	6

1.1.	Расчет основных электрических величин и изоляционных расстояний.	6

1.2.	Определение основных размеров трансформатора.	7

2.	Расчет обмоток.	9

2.1.	Расчет обмотки НН.	9

2.2.	Расчет обмотки ВН.	12

3.	Расчет параметров короткого замыкания.	17

4.	Расчет магнитной системы.	20

4.1.	Определение размеров магнитной системы и массы стали.	20

4.2.	Расчет потерь холостого хода.	24

4.3.	Расчет тока холостого хода.	25

5.	Тепловой расчет трансформатора.	27

5.1.	Тепловой расчет обмоток.	27

5.2.	Тепловой расчет бака.	27

6.	Список использованной литературы	33

# Введение

В настоящее время электрическая энергия для промышленных целей и электроснабжения городов производится на крупных тепловых или гидроэлектростанциях в виде трехфазной системы переменного тока частотой 50 Гц. Напряжения генераторов, установленных на электростанциях, стандартизованы и могут иметь значения 6600, 11 000, 13 800, 15 750, 18 000 или 20 000 в (ГОСТ 721-62). Для передачи электроэнергии на большие расстояния это напряжение необходимо повышать до 110, 220, 330 или 500 кв в зависимости от расстояния и передаваемой мощности. Далее, на распределительных подстанциях напряжение требуется понижать до 6 или 10 кв (в городах и промышленных объектах) или до 35 кв (в сельских местностях и при большой протяженности распределительных сетей). Наконец, для ввода в заводские цеха и жилые квартиры напряжение сетей должно быть понижено до 380, 220 или 127 в. В некоторых случаях, например, для освещения котельных или механических цехов и сырых помещений, напряжение должно быть понижено до безопасной для жизни величины - 12, 24 или 36 в.

Повышение и понижение напряжения переменного тока и выполняют силовые трансформаторы. Трансформаторы сами электрическую энергию не производят, а только ее трансформируют, т. е. изменяют величину электрического напряжения. При этом трансформаторы могут быть повышающими, если они предназначены для повышения напряжения, и понижающими, если они предназначены для понижения напряжения. Но принципиально каждый трансформатор может быть использован либо как повышающий, либо как понижающий в зависимости от его назначения, т. е. он является обратимым аппаратом. Силовые трансформаторы обладают весьма высоким коэффициентом полезного действия (к. п. д.), значение которого составляет от 95 до 99,5%, в зависимости от мощности. Трансформатор большей мощности имеет соответственно и более высокий к. п. д.

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования одной (первичной) системы переменного тока в другую (вторичную), имеющую другие характеристики. Принцип действия трансформатора основан на законе электромагнитной индукции, открытом английским физиком Фарадеем в 1831 г. Явление электромагнитной индукции состоит в том, что если внутри замкнутого проводникового контура изменяется во времени магнитный поток, то в самом контуре наводится (индуктируется) электродвижущая сила (э. д. с.) и возникает индукционный ток. Чтобы уменьшить сопротивление по пути прохождения магнитного потока и тем самым усилить магнитную связь между первичной и вторичной катушками или, как их более принято называть, обмотками, последние должны быть расположены на замкнутом железном (стальном) сердечнике (магнитопроводе). Применение замкнутого стального магнитопровода значительно снижает относительную величину потока рассеяния, так как проницаемость применяемой для магнитопроводов стали в 800-1000 раз выше, чем у воздуха (или вообще у диамагнитных материалов).

Трансформатор состоит из магнитопровода и насаженных на него обмоток. Кроме того, трансформатор состоит из целого ряда чисто конструкционных узлов и элементов, представляющих собой конструктивную его часть. Элементы конструкции служат главным образом для удобства применения и эксплуатации трансформатора. К ним относятся изоляционные конструкции, предназначенные для обеспечения изоляции токоведущих частей, отводы и вводы - для присоединения обмоток к линии электропередачи, переключатели - для регулирования напряжения трансформатора, баки - для заполнения их трансформаторным маслом, трубы и радиаторы - для охлаждения трансформатора и др.

Магнитопровод и обмотки вместе с крепежными деталями образуют активную часть силового трансформатора.

Трансформатор во время своей работы вследствие возникающих в нем потерь нагревается. Чтобы температура нагрева трансформатора (в основном его изоляции) не превышала допустимого значения, необходимо обеспечить достаточное охлаждение обмоток и магнитопровода. Для этого в большинстве случаев трансформатор (активную часть) помещают в бак, заполненный трансформаторным маслом. При нагревании масло начинает циркулировать и отдает тепло стенкам бака, а от последних тепло рассеивается в окружающем воздухе.

# Предварительный расчет трансформатора.

## Расчет основных электрических величин и изоляционных расстояний.

Расчет проводим для трехфазного трансформатора стержневого типа с концентрическими обмотками.

Мощность одной фазы и одного стержня:

Номинальные (линейные) токи на сторонах:

Фазные ток обмоток НН (схема соединения - звезда) равны линейным токам.

Фазные ток обмоток ВН (схема соединения - звезда) равны линейным токам.

Фазные напряжения обмоток НН (схема соединения - звезда) равны:

Фазные напряжения обмоток ВН (схема соединения - звезда) равны:

Испытательные напряжения обмоток (по табл. 4.1[1]): для обмотки ВН UИСП = 85 кВ; для обмотки НН UИСП = 5 кВ.

По табл. 5.8[1] выбираем тип обмоток.

Обмотка НН при напряжении 0,231 кВ и токе 144,4 А цилиндрическая многослойная из прямоугольного медного провода, обмотка ВН при напряжении 20,208 кВ и токе 1,7 А цилиндрическая многослойная из круглого медного провода.

Для испытательного напряжения обмотки ВН UИСП = 85 кВ по табл. 4.5[1] находим изоляционные расстояния (см. рис. 3.5[1]): a'12 = 27 мм; l'0 = 75 мм; a'22 = 20 мм; для UИСП = 5 кВ по табл. 4.4[1] находим a'01 = 4 мм.

Определение исходных данных расчета.

k = 0,622 по табл. 3.3[1].

Приведенный канал рассеяния:

Активная составляющая напряжения короткого замыкания:

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания:

Согласно указаниям §2.3 выбираем трехфазную стержневую шихтованную магнитную систему по рис. 2.5д[1] с косыми стыками на крайних стержнях и прямыми стыками на среднем стержне по рис. 2.17б[1]. Материал магнитной системы - рулонная сталь марки 3405 толщиной 0,35 мм.

## Определение основных размеров трансформатора.

Диаметр стержня предварительно по 3.17[1]:

где β = 1,98 по табл. 3.12[1];

kР ≈ 0,95 - принятый коэффициент приведения идеального поля рассеяния к реальному полю (коэффициент Роговского);

BС = 1,6 Тл - индукция в стержне по табл. 2.4[1];

kС = kКР · kЗ = 0,919 · 0,96 = 0,8822 по ф. 3.67[1];

kКР = 0,919 по табл. 2.5[1], kЗ = 0,96 по табл. 2.2[1].

Выбираем нормализованный диаметр (стр. 87):

dН = 0,14 м.

Определяем значение βН согласно выбранного диаметра:

Радиальный размер обмотки НН предварительно по 3.71[1]:

где k1 = 1,1 согласно рекомендациям стр. 164[1].

Средний диаметр канала между обмотками предварительно:

d12 = dН + 2 · a'01 + 2 · a'11 + a'12 = 0,14 + 2 · 0,004 + 2 · 0,016 + 0,027 = 0,207 м.

Высота обмотки по 3.72[1]:

Активное сечение стержня (чистое сечение стали) по 3.73[1]:

Электродвижущая сила одного витка по 3.74[1]:

uВ = 4,44 · f · BС · ПС = 4,44 · 50 · 1,6 · 0,0136 = 4,831 В.

# Расчет обмоток.

## Расчет обмотки НН.

Число витков обмотки НН:

принимаем w1 = 48 витков.

Напряжение одного витка:

Средняя плотность тока в обмотках по (5.4):

Сечение витка ориентировочно:

Выбираем многослойную цилиндрическую обмотку из прямоугольного медного провода марки ПБ по ГОСТ 16512-80.

Высота обмотки равна предварительно рассчитанной и составляет 0,244 м.

Выбираем провод:

Сечение витка 39,6 мм2.

Плотность тока в обмотке:

Число витков в слое:

Обмотка НН наматывается в 6 слоев. 6 слоев по 8×6=48 витков. Всего 48 витков.

Общий суммарный радиальный размер металла:

b = 2,1 · 6 = 12,6 мм = 0,0126 м.

Напряжение двух слоев обмотки:

UМСЛ = 2 · 8 · 5 = 80 В.

Междуслойная изоляция по табл. 4.7[1] - кабельная бумага марки К-120 по ГОСТ 32436-83Е, 2 слоя, выступ изоляции 10 мм с каждого конца обмотки. С торцов каждого слоя вверху и внизу укрепляются бумажно-бакелитовые кольца толщиной 3 мм.

Радиальный размер обмотки по 6.55:

a1 = (2,1 · 6 + 2 · 5 · 0,12) · 10-3 = 0,014 м.

Внутренний диаметр обмотки:

D'1 = 0,14 + 2 · 0,004 = 0,154 м.

Внешний диаметр обмотки:

D''1 = 0,154 + 2 · 0,014 = 0,182 м.

Согласно §4.3 принимаем размеры бумажно-бакелитового цилиндра, на котором на 6 рейках наматывается обмотка:

Масса металла обмотки по (7.7):

Масса провода (см. табл. 5.5[1]):

GПР1 = 1,025 · 26,8 = 27,5 кг.

Обмотка НН (цилиндрическая многослойная из прямоугольного провода).

Рис. 2.1.

2,1

26

Сечение витка цилиндрической обмотки НН. Масштаб 2,5:1.

Рис. 2.2.

## Расчет обмотки ВН.

Выбираем схему регулирования по рис. 6.6,a[1] с выводом концов всех трех фаз обмотки к одному трехфазному переключателю. Контакты переключателя рассчитываются на рабочий ток 1,7 А. Наибольшее напряжение между контактами переключателя в одной фазе: рабочее , т.е. 2021 В; испытательное , т.е. 4042 В.

Схема выполнения ответвлений в обмотке ВН.

Рис. 2.3.

Напряжение на одной ступени регулирования:

Число витков на одной ступени регулирования

Напряжения на регулировочных выводах обмотки ВН:

| Напряжение, В | Вывод обмотки |
| --- | --- |
| 21220 | A1 B1 C1 |
| 20714 | A2 B2 C2 |
| 20208 | A3 B3 C3 |
| 19702 | A4 B4 C4 |
| 19196 | A5 B5 C5 |

Число витков в обмотке ВН при номинальном напряжении:

Для пяти ступеней:

| Напряжение, В | Число витков на ответвлениях |
| --- | --- |
| 21220 | 4202 + 2 · 105 = 4412 |
| 20714 | 4202 + 105 = 4307 |
| 20208 | 4202 |
| 19702 | 4202 - 105 = 4097 |
| 19196 | 4202 - 2 · 105 = 3992 |

Ориентировочная плотность тока:

Ориентировочное сечение витка:

Выбираем многослойную цилиндрическую обмотку из круглого медного провода марки ПБ по ГОСТ 16512-80.

Высота обмотки равна предварительно рассчитанной и составляет 0,244 м.

Выбираем провод:

1 × ПБ, круглое сечение 1,094 мм2 диаметром

Сечение витка 1,094 мм2.

Плотность тока в обмотке:

Число витков в слое:

Обмотка ВН наматывается в 29 слоев. 25 слоев по 152×25=3800 витков. 4 слоя по 153×4=612 витка. Всего 4412 витка.

Общий суммарный радиальный размер металла:

b = 1,58 · 29 = 45,82 мм = 0,04582 м.

Под внутренним слоем обмотки располагается электростатический экран - алюминиевый незамкнутый  цилиндр толщиной 0,5 мм, соединенный электрически с линейным концом обмотки A (на других фазах B и C).

Напряжение двух слоев обмотки:

UМСЛ = 2 · 153 · 5 = 1530 В.

Междуслойная изоляция по табл. 4.7[1] - кабельная бумага марки К-120 по ГОСТ 32436-83Е, 3 слоя, выступ изоляции 16 мм с каждого конца обмотки. С торцов каждого слоя вверху и внизу укрепляются бумажно-бакелитовые кольца толщиной 3 мм.

Радиальный размер обмотки без экрана по 6.55:

a2 = (1,58 · 29 + 3 · 28 · 0,12) · 10-3 = 0,056 м.

Радиальный размер обмотки с экраном:

a2ЭКР = (56 + 3) · 10-3 = 0,059 м.

Внутренний диаметр обмотки до экрана:

D'2 = 0,182 + 2 · 0,027 = 0,236 м.

Внутренний диаметр обмотки до слоя проводов:

D'20 = 0,236 + 2 · 0,003 = 0,242 м.

Внешний диаметр обмотки:

D''2 = 0,242 + 2 · 0,056 = 0,354 м.

Согласно §4.3 принимаем размеры бумажно-бакелитового цилиндра, на котором на 6 рейках наматывается обмотка:

Масса металла обмотки по (7.7):

Масса провода (см. табл. 5.5[1]):

GПР2 = 1,035 · 120,8 = 125 кг.

Масса металла (меди) двух обмоток:

GО = 26,8 + 120,8 = 147,6 кг.

Масса провода двух обмоток:

GПР = 27,5 + 125 = 152,5 кг.

По испытательному напряжению UИСП = 85 кВ и мощности трансформатора S = 100 кВ·А по табл. 4.4, 4.5[1] находим:

| Канал между обмотками ВН и НН | а12 = 27 мм |
| --- | --- |
| Толщина бумажно-бакелитового цилиндра обмотки НН | δ01 = 1 мм |
| Толщина бумажно-бакелитового цилиндра обмотки ВН | δ12 = 5 мм |
| Выступ бумажно-бакелитового цилиндра за высоту обмотки НН | lЦ1 = 5 мм |
| Выступ бумажно-бакелитового цилиндра за высоту обмотки ВН | lЦ2 = 50 мм |
| Расстояние между обмотками ВН соседних стержней | a22 = 20 мм |
| Толщина междуфазной перегородки | δ22 = 3 мм |
| Расстояние обмотки ВН до ярма | a0 = 75 мм |

Обмотка ВН (цилиндрическая многослойная из круглого провода).

Рис. 2.4.

1,58

1,58

Сечение витка цилиндрической обмотки ВН. Масштаб 5:1.

Рис. 2.5.

140

140

142

154

182

214

224

242

354

50

50

75

4

14

27

56

20

1

5

3

Основные размеры обмоток трансформатора. Масштаб 1:2.

Рис. 2.6.

# Расчет параметров короткого замыкания.

Потери короткого замыкания определяются согласно §7.1, основные потери - по (7.3).

Основные потери обмотки НН:

PОСН1 = 2,4 · 10-12 · J12 · GМ = 2,4 · 10-12 · 3,6462 · 1012 · 26,8 = 855 Вт.

Основные потери обмотки ВН:

PОСН2 = 2,4 · 10-12 · 1,5542 · 1012 · 120,8 = 700,1 Вт.

Добавочные потери в обмотке НН по (7.14):

kД1 = 1 + 0,095 · 108 · β2 · a4 · n2 = 1 + 0,095 · 108 · 0,607 · 1,64 · 10-12 · 62 = 1,001;

(Предварительно принимаем kР = 0,95).

Добавочные потери в обмотке ВН по (7.14а):

kД2 = 1 + 0,044 · 108 · 0,494 · 1,184 · 10-12 · 292 = 1,004;

Длина отводов обмотки НН определяется приближенно по (7.21):

lОТВ1 = 7,5 · l = 7,5 · 0,244 = 1,83 м.

Длина отводов обмотки ВН по (7.21):

lОТВ2 = 7,5 · 0,244 = 1,83 м.

Масса отводов НН:

GОТВ1 = lОТВ · ПОТВ · γ = 1,83 · 39,6 · 10-6 · 8900 = 0,645 кг.

Потери отводов НН:

PОТВ1 = 2,4 · 10-12 · J2 · GОТВ = 2,4 · 10-12 · 3,6462 · 1012 · 0,645 = 20,6 Вт.

Масса отводов ВН:

GОТВ2 = 1,83 · 1,094 · 10-6 · 8900 = 0,018 кг.

Потери отводов ВН:

PОТВ2 = 2,4 · 10-12 · 1,5542 · 1012 · 0,018 = 0,1 Вт.

Потери в стенках бака и других элементах конструкции до выяснения размеров бака определяем приближенно по (7.25) и табл. 7.1[1]:

PБ = 10 · k · S = 10 · 0,016 · 100 = 16 Вт.

Полные потери короткого замыкания:

PК = PОСН1 · kД1 + PОСН2 · kД2 + PОТВ1 + PОТВ2 + PБ =

= 855 · 1,001 + 700,1 · 1,004 + 20,6 + 0,1 + 16 = 1595 Вт.

Полные потери короткого замыкания для номинального напряжения обмотки ВН:

PК = 1595 - 0,05 · 667,1 = 1562 Вт,

или  заданного значения.

Напряжение короткого замыкания рассчитывается согласно §7.2.

Активная составляющая напряжения короткого замыкания:

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания по (7.32):

где

kР = 1 - σ · (1 - e-1/σ) = 1 - 0,1265 · (1 - e-1/0,1265) ≈ 0,87;

по (7.35), и рис. 3.1.

Напряжение короткого замыкания:

или  заданного значения.

Установившийся ток короткого замыкания на обмотке ВН по (7.38) и табл. 7.2[1]:

Мгновенное максимальное значение тока короткого замыкания:

при  по табл. 7.3[1]

Радиальная сила по (7.43):

FР = 0,628 · (iК.MAX · w)2 · β · kР · 10-6 = 0,628 · (50,16 · 4202)2 · 2,7296 · 0,87 · 10-6 = 66253 Н.

Среднее сжимающее напряжение в проводе обмотки НН по (7.48) и (7.49):

Среднее растягивающее напряжение в проводах обмотки ВН по (7.48) и (7.49):

т.е. 4 % допустимого значения 60 МПа.

Осевые силы по рис. 7.11[1].

где lX = 663,6 мм; m = 4; после установления размеров бака l'' = 0,207 м. Распределение осевых сил по рис. 3.1.

Максимальные сжимающие силы в обмотках:

FСЖ1 = F'ОС + F''ОС = 6788 + 61033 = 67821 Н;

FСЖ2 =  = F''ОС - F'ОС = 61033 - 6788 = 54245 Н;

Наибольшая сжимающая сила наблюдается в середине обмотки НН, где FСЖ = 67821 Н.

Температура обмотки через tК = 5 с после возникновения короткого замыкания по (7.54):

1

2

F'ОС

F''ОС

FЯ = 0

FСЖ = 67821 H

FЯ = 0

Обмотка 1

F'ОС

F''ОС

FЯ = 54245 H

FСЖ = 0

FЯ = 54245 H

Обмотка 2

Распределение осевых механических сил.

Рис. 3.1.

# Расчет магнитной системы.

## Определение размеров магнитной системы и массы стали.

Расчет выполняется по §8.1.

Принята конструкция трехфазной плоской шихтованной магнитной системы, собираемой из пластин холоднокатаной текстурованной стали марки 3405 0,35 мм по рис. 4.3.

135

19

120

17

105

10

85

9

65

7

40

5

Сечение стержня. Масштаб 1:1.

Рис. 4.1.

135

19

120

17

105

10

85

9

65

12

Сечение ярма. Масштаб 1:1.

Рис. 4.2.

135

394

135

140

664

374

374

883

Основные размеры магнитной системы. Масштаб 1:10.

Рис. 4.3.

Ярма прессуются ярмовыми балками. Размеры пакетов выбраны по табл.8.2[1] для стержня диаметром 0,14 м без прессующей пластины. Число ступеней в сечении стержня 6, в сечении ярма 5.

Размеры пакетов в сечении стержня и ярма по табл. 8.2[1].

| № пакета | Стержень, мм | Ярмо (в половине поперечного сечения), мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 135×19 | 135×19 |
| 2 | 120×17 | 120×17 |
| 3 | 105×10 | 105×10 |
| 4 | 85×9 | 85×9 |
| 5 | 65×7 | 65×12 |
| 6 | 40×5 | - |

Общая толщина пакетов стержня (ширина ярма) 0,134 м. Площадь ступенчатой фигуры сечения стержня по табл. 8.7[1].

Площадь сечения стержня:

ПФ.С = 141,5 см2 = 0,01415 м2.

Площадь сечения ярма:

ПФ.Я = 144 см2 = 0,0144 м2.

Объем угла магнитной системы:

VУ = 1620 см3 = 0,00162 м3.

Активное сечение стержня:

ПC = kЗ · ПФ.С = 0,96 · 0,01415 = 0,01358 м2.

Активное сечение ярма:

ПЯ = kЗ · ПФ.Я = 0,96 · 0,0144 = 0,01382 м2.

Объем стали угла магнитной системы:

VУ.СТ = kЗ · VУ = 0,96 · 0,00162 = 0,00156 м3.

Длина стержня:

lС = 0,244 + 2 · 0,075 = 0,394 м.

Расстояние между осями стержней

С = D''2 + a22 = 0,354 + 0,02 = 0,374 м.

Массы стали в стержнях и ярмах магнитной системы рассчитываются по (8.6), (8.8) - (8.13).

Масса угла магнитной системы:

GУ = 0,00162 · 7650 = 12,4 кг.

Масса стали ярм:

GЯ = G'Я + G''Я = 2 · ПЯ · 2 · C · γСТ + 2 · GУ =

= 2 · 0,01382 · 2 · 0,374 · 7650 + 2 · 12,4 = 183 кг.

Масса стали стержней:

GС = G'С + G''С = 122,8 + 4,9 = 127,7 кг,

где G'С = 3 · lС · ПС · γСТ = 3 · 0,394 · 0,01358 · 7650 = 122,8 кг;

G''С = 3 · (ПС · a1Я · γСТ - GУ) = 3 · (0,01358 · 0,135 · 7650 - 12,4) = 4,9 кг.

Общая масса стали:

GСТ = 183 + 127,7 = 310,7 кг.

## Расчет потерь холостого хода.

Расчет выполняется по §8.2.

Индукция в стержне:

Индукция в ярме:

Индукция на косом стыке:

Площади сечения немагнитных зазоров на прямом стыке среднего стержня равны соответственно активным сечениям стержня и ярма.

Площадь сечения стержня на косом стыке:

Удельные потери для стали стержней, ярм и стыков по табл. 8.10[1] для стали марки 3405 толщиной 0,35 мм:

Для плоской магнитной системы с косыми стыками на крайних стержнях и прямыми стыками на среднем стержне, с многоступенчатым ярмом, без отверстий для шпилек, с отжигом пластин после резки стали и удаления заусенцев для определения потерь применим выражение (8.32).

На основании §8.2 и табл. 8.12[1] принимаем:

kП.Р = 1;

kП.З = 1;

kП.Я = 1;

kП.П = 1,02;

kП.Ш = 1,01.

По табл. 8.13[1] находим коэффициент:

kП.У = 10,45.

Тогда потери холостого хода составят:

или  заданного значения.

## Расчет тока холостого хода.

Расчет выполняется по §8.3.

По табл. 8.17[1] находим удельные намагничивающие мощности:

Для принятой конструкции магнитной системы и технологии ее изготовления используем (8.43), в котором по §8.3 и табл. 8.12 и 8.21[1] принимаем коэффициенты:

kТ.Р = 1,18;

kТ.З = 1;

kТ.ПЛ = 1,26;

kТ.Я = 1;

kТ.П = 1,04;

kТ.Ш = 1,01.

По табл. 8.20[1] находим коэффициент:

kТ.У = 42,41.

Тогда намагничивающая мощность холостого хода составит:

Ток холостого хода:

или  заданного значения.

Активная составляющая тока холостого хода:

Реактивная составляющая тока холостого хода:

# Тепловой расчет трансформатора.

## Тепловой расчет обмоток.

Расчет выполняется по §9.5.

Внутренний перепад температуры обмотки НН по (9.9):

где δ = 0,25 · 10-3 м - толщина изоляции провода на одну сторону; q - плотность теплового потока на поверхности обмотки; λИЗ - теплопроводность бумажной пропитанной маслом изоляции провода по табл. 9.1[1]:

Внутренний перепад температуры обмотки ВН по (9.9):

Перепад температуры на поверхности обмотки НН:

θО.М1 = k1 · k2 · k3 · 0,35 · q0,6 = 1 · 1,1 · 1 · 0,35 · 12000,6 = 27,1 °C,

где k1 = 1 - для естественного масляного охлаждения;

k2 = 1,1 - для внутренней обмотки НН;

k3 = 1 - при отсутствии канала.

Перепад температуры на поверхности обмотки ВН:

θО.М2 = 1 · 1 · 1 · 0,35 · 12000,6 = 24,63 °C,

где k1 = 1 - для естественного масляного охлаждения;

k2 = 1 - для наружной обмотки ВН;

k3 = 1 - при отсутствии канала.

Полный средний перепад температуры от обмотки НН к маслу:

θО.М.СР1 = θО1 + θО.М1 = 1,76 + 27,1 = 28,86 °C.

Полный средний перепад температуры от обмотки ВН к маслу:

θО.М.СР2 = θО2 + θО.М2 = 1,41 + 24,63 = 26,04 °C.

## Тепловой расчет бака.

Расчет выполняется по §9.6.

По таблице 9.4[1] в соответствии с мощностью трансформатора выбираем конструкцию бака с навесными радиаторами с прямыми трубами по рис. 9.16[1].

Изоляционные расстояния отводов определяем до прессующей балки верхнего ярма и стенки бака. До окончательной разработки конструкции внешние габариты прессующих балок принимаем равными внешнему габариту обмотки ВН.

Минимальная ширина бака:

B = D''2 + (s1 + s2 + d2 + s3 + s4 + d1) · 10-3.

Изоляционные расстояния:

s1 = 50 мм (для отвода UИСП = 85 кВ, покрытие 4 мм, расстояние до стенки бака по табл. 4.11[1]);

s2 = 50 мм (для отвода UИСП = 85 кВ, покрытие 4 мм, расстояние до прессующей балки ярма по табл. 4.11[1]);

s3 = 25 мм (для отвода UИСП = 5 кВ, без покрытия, расстояние до стенки бака по табл. 4.11[1]);

s4 = 90 мм (для отвода UИСП = 85 кВ, отвод без покрытия по табл. 4.12[1]).

Ширина бака:

B = 0,354 + (50 + 50 + 20 + 25 + 90 + 10) · 10-3 = 0,599 м.

Принимаем B = 0,604 м при центральном положении активной части трансформатора в баке.

Длина бака:

A = 2 · C + B = 2 · 0,374 + 0,604 = 1,352 м.

Высота активной части:

HА.Ч = 0,394 + 2 · 0,135 + 0,05 = 0,714 м,

где высота стержня 0,394 м; высота ярма 0,135 м и толщина бруска 0,05 м.

Принимаем расстояние от верхнего ярма до крышки бака при горизонтальном расположении над ярмом переключателя ответвлений обмотки ВН по табл. 9.5[1]:

HИ.К = 400 мм = 0,4 м.

Глубина бака:

HБ = НА.Ч + HИ.К = 0,714 + 0,4 = 1,114 м.

Допустимое превышение средней температуры масла над температурой окружающего воздуха для наиболее нагретой обмотки НН:

θМ.В = 65 - 28,86 ≈ 36 °C.

Найденное среднее превышение может быть допущено, так как превышение температуры масла в верхних слоях в этом случае будет:

θМ.В.В = 1,2 · θМ.В = 1,2 · 36 = 43,2 °C < 60 °C.

Принимая предварительно перепад температуры на внутренней поверхности стенки бака θМ.Б = 5 °C и запас 2 °C, находим среднее превышение температуры наружной стенки бака над температурой воздуха:

θБ.В = θМ.В - θМ.Б = 36 - 5 - 2 = 29 °C.

Для развития должной поверхности охлаждения целесообразно использовать радиаторы с прямыми трубами по рис. 9.16[1] c расстоянием между осями фланцев АР = 710 мм (табл. 9.9[1]), с поверхностью труб ПТР = 0,746 м2 и двух коллекторов ПК.К = 0,15 м2. Для установки этих радиаторов глубина бака должна быть принята:

HБ = AР + с1 + с2 = 0,71 + 0,085 + 0,1 = 0,895 м,

где с1 и с2 - расстояния осей фланцев радиатора от нижнего и верхнего срезов стенки бака по табл. 9.9[1].

Принимаем ранее рассчитанную высоту бака 1,114 м, ограниченную высотой трансформатора.

Для выбранного размера бака рассчитываем поверхность конвекции гладкой стенки бака:

ПК.ГЛ = HБ · [2 · (A - B) + π · B] = 1,114 · [2 · (1,352 - 0,604) + π · 0,604] = 3,78 м2.

Ориентировочная поверхность излучения бака с радиаторами по (9.35):

ПИ = k · ПК.ГЛ = 1,75 · 3,78 = 6,615 м2.

Ориентировочная необходимая поверхность конвекции для заданного значения θБ.В = 29 °C по (9.30):

Поверхность крышки бака:

где 0,16 - удвоенная ширина верхней рамы бака, м; коэффициент 0,5 учитывает закрытие поверхности крышки вводами и арматурой.

Поверхность конвекции радиаторов:

∑ПК.Р = 7,507 - 3,78 - 0,515 = 3,212 м2.

Поверхность конвекции радиатора, приведенная к поверхности гладкой стенки (табл. 9.6[1]):

ПК.Р = ПТР · kФ + ПК.К = 0,746 · 1,26 + 0,15 = 1,09 м2.

Необходимое число радиаторов:

Принимаем 3 радиатора.

Поверхность конвекции бака:

ПК = ∑ПК.Р + ПК.ГЛ + ПК.КР = 3 · 1,09 + 3,78 + 0,515 = 7,565 м2.

Поверхность излучения:

ПИ = 6,615 м2.

Определение превышений температуры масла и обмоток над температурой охлаждающего воздуха по §9.7.

Среднее превышение температуры наружной поверхности стенки бака над температурой воздуха по (9.49):

Среднее превышение температуры масла вблизи стенки над температурой внутренней поверхности стенки бака по (9.50):

Превышение средней температуры масла над температурой воздуха:

θМ.В = θМ.Б + θБ.В = 5,9 + 28,9 = 34,8 °C.

Превышение температуры масла в верхних слоях над температурой воздуха:

θМ.В.В = k · θМ.В = 1,2 · 34,8 = 41,8 °C < 60 °C.

Превышение средней температуры обмотки НН над температурой воздуха:

θО.В1 = 1,76 + 27,1 + 34,8 = 63,66 °C < 65 °C.

Превышение средней температуры обмотки ВН над температурой воздуха:

θО.В2 = 1,41 + 24,63 + 34,8 = 60,84 °C < 65 °C.

Превышения температуры масла в верхних слоях θМ.В.В < 60 °C и обмоток θО.В < 65 °C лежат в пределах допустимого нагрева по ГОСТ 11677-85.

1352

714

400

1114

Размещение активной части трансформатора в баке. Масштаб 1:10.

Рис. 5.1.

604

1040

1570

Расположение радиаторов на стенке бака. Масштаб 1:10.

Рис. 5.2.

# Список использованной литературы

1. П. М. Тихомиров. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для вузов. М.: "Энергоатомиздат", 1986.

2. А. М. Дымков. Расчет и конструирование трансформаторов. Учебник для техникумов. "Высшая школа", 1971.

3. В. Е. Китаев. Трансформаторы. "Высшая школа", 1967.

4. А. В. Сапожников. Конструирование трансформаторов. Госэнергоиздат, 1956.

5. М. М. Кацман. Электрические машины и трансформаторы. "Высшая школа", 1971.

6. М. П. Костенко и Л. М. Пиотровский. Электрические машины. "Энергия", 1964.

7. Е. А. Каганович. Испытание трансформаторов малой и средней мощности на напряжение до 35 кв включительно. "Энергия", 1969.

8. В. П. Шуйский. Расчет электрических машин. "Энергия", 1968.